## Sheet1
INVESTITOR: Općina Povljana, 23249 Povljana, S. Radića 20, OIB: 47207249296
PREDMET NABAVE: Rekonstrukcija vodovodne mreže na predjelu Obatnice, 46/22
MJESTO: Općina Povljana, predio Obatnice
Redni broj | OPIS | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A (za 1m³/1m²/1m/1kom/1kpl) | UKUPNO BEZ PDV-A | PDV | UKUPNO SA PDV-OM
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase cjevovoda s označavanjem iste prije početka zemljanih radova | m³ | 293,00
1.2. | Pregled trase uređajem za lociranje instalacija prije početka radova uz označavanje pozicije situacijski i visinski. Osiguranje i zaštita postojećih instalacija uz trasu kanala za vrijeme trajanja radova. Obračun po metru izvedenih instalacija | m² | 293,00
1.3. | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremene signalizacije, kao i uklanjanje tijekom izvođenja radova. | kpl | 1,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
2. | SANACIJA CJEVOVODA
2.1. | Strojno rezanje asfalta | m² | 140,00
2.2. | Strojni iskop rova za polaganje novog cjevovoda. Iskopani materijal utovara se u kamion, i odvozi na privremeno pozajmište u krugu od 3km | m³ | 105,48
2.3. | Ručni iskop duž TK kabela i kućnih priključaka | m³ | 70,32
2.4. | Fino planiranje dna rova | m³ | 175.8
2.5. | Izrada prespoja na krajnjoj točki cjevovoda i kod priključka na novi cjevovod elektrospojnica PEHD DN90 na PEHD DN110 SDR11 PN16 | kom | 1
2.6. | Izrada posteljice po dnu kanala pijeskom 0,4mm debljine 20cm | m3 | 35.16
2.7. | Dobava i polaganje novog cjevovoda od PEHD cijevi DN110 SDR11 PN16. Cijevi se isporučuju u kolutima od po 100m', raznose se duž rova, te polažu u rov na prethodno položenu posteljicu od pijeska debljine 20cm. Utrošak pijeska-35,16m3/m' | m' | 293
2.8. | Dobava i ugradnja elektro spojnica za spajanje koluta DN110 | kom | 3
2.9. | Izvedba kućnih priključaka na novi PEHD cjevovod. Stavka obuhvaća rezanje postojećeg starog spoja i prespajanja na novu instalaciju sa svim potrebnim radovima i materijalom. Elektro sedlo s ventilom SDR11 DE110-63, PEHD, spojnica, ventil s ugradbenom garniturom i kapom, koljena i drugi potreban sitni materijal | kom | 17
2.10. | Izrada novog priključka za hidrante. Stavka obuhvaća dobavu i montažu:predventil s ugradbenom garniturom, FF-KOM, N-KOM, betoniranje stope, izrada suhozida uz hidrant i ugradbenu garnituru | kom | 3
2.11. | Montaža novih podzemnih hidranata DN80. Nakon montaže hidrant treba do površine zemlje obzidati ili obložiti odgovarajućim cijevima. Cijenom obuhvaćen sav materijal i rad | kom | 3
2.12. | Izrada posteljice oko i 20cm iznad cijevi pijeskom 0,4mm | m3 | 49.81
2.13. | Zatrpavanje rova materijalom iz pozajmišta uz nabijanje u slojevima od 20cm | m3 | 90.83
2.14. | Ispiranje mreže vodom iz vodovoda | m' | 293
2.15. | Tlačna proba saniranog cjevovoda na radni tlak od 16 bara kod kojeg ne smije doći do propuštanja cjevovoda | m' | 293
2.16. | Dobava i ugradnja asfalta debljine 5cm | m2 | 84
2.17. | Odvoz viška materijala na deponij | m3 | 84.97
UKUPNO SANACIJA CJEVOVODA:
REKAPITULACIJA:
PRIPREMNI RADOVI
SANACIJA CJEVOVODA
[5 empty] | SVEUKUPNO IZNOS BEZ PDV-A | SVEUKUPNO PDV | SVEUKUPNO IZNOS SA PDV-OM
Značenje jediničnih mjera:
m³ - metar kubni
m² - metar kvadratni
m' - metar
kom - komad
kpl - komplet